设 计 总 说 明

# 第一章  工程概况

## 1、工程概况

1）、工程名称：发热门诊玻璃幕墙工程

2）、建设单位：医院

3）、结构类型：钢结构框架结构

## 2、设计范围、内容及外装形式

1）、设计范围、内容：发热门诊玻璃幕墙、铝板幕墙等。

2）外装形式：明框玻璃幕墙、铝板幕墙、铝合金门等。

# 第二章  工程设计依据

## 1、幕墙设计的基本资料

1）基本风压：Wo=0.35KN/m2（50年重现期）；

2）地区粗糙度：B类；

3）地震设防烈度：6度；

4）设计使用年限 ：结构合理使用年限：50年。

## 2、主要规范

《房屋建筑制图统一标准》GB/T50001-2001

《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009

《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）

《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ43/003-2017

《居住建筑节能设计标准》DB13(J)63-2011

《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

《建筑结构荷载规范》GB50009-2012

《建筑抗震设计规范》GB50011-2010（2016版）

《钢结构设计规范》GB 50017-2003

《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145-2004

《铝合金结构设计规范》 GB 50429-2007

《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102-2003

《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133-2001

《建筑幕墙》GB/T 21086-2007

《铝合金门窗工程技术规范》JGJ 214-2010

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001

《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2001

《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 15227-2007

《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测办法》GB/T7106-2008

《建筑外门窗保温性能分级及检测方法》（GB/T8484-2008）

《建筑门窗空气隔声性能分级及检测方法》（GB/T 8485-2008）

《浮法玻璃》GB 11614-1999

《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》GB15763.2-2005

《夹层玻璃》GB 9962-1999

《中空玻璃》GB/T 11944-2002

《铝合金建筑型材》GB 5237.1～5237.6-2004

《变形铝及铝合金化学成分》GB/T 3190-1996

《碳素结构钢》GB/T 700-2006

《铝塑复合板》GB/T 17748-1999

《建筑用硅酮结构密封胶》GB 16776-2005

《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》GB/T 11835-2007

《金属面岩棉 矿渣棉夹芯板》JC/T869-2000

# 第三章  主要幕墙系统描述

## 1、明框玻璃幕墙系统：

1.1 玻璃：采用6low-e（高反）+12A+6双钢化中空玻璃；

1.2 型材：

本项幕墙采用铝合金全明框形式，幕墙型材室外采用氟碳喷涂处理（深灰色），非可视外露型材采用阳极氧化，氧化膜厚度不低于AA15级（15μm）。室内采用粉末喷涂处理（银灰）。

## 2、铝板幕墙系统：

2.1 铝板：采用2.5mm厚铝单板，铝板材质采用3003-H24，浅灰色。

2.2胶缝：

1）大面铝板缝采用12mm缝，内嵌泡沫棒及耐候密封胶。

# 第四章  材料说明

## 1 、材料设计依据

幕墙材料选择是幕墙工程中极为重要的一环。它不仅是决定整个工程总造价的重要因素，而且关系到整个工程的寿命、档次、使用性能、外观效果。合理地使用材料至关重要，只有科学地、合理地进行选择组合，才能同时保证并提高幕墙的安全性、先进性和经济性。

## 2、本工程主要材料说明

2.1 玻璃

玻璃幕墙：采用6low-e（高反）+12A+6双钢化中空玻璃。所有玻璃外观质量和技术指标，所有玻璃外观质量和技术指标应符合现行标准《浮法玻璃》GB11614、《钢化玻璃》GB9963、《幕墙用钢化玻璃与半钢化玻璃》 GB17841、《夹层玻璃》 GB9962、《中空玻璃》GB/T11944、GB11611 和《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102－2003 中的 有关规定，所有玻璃均进行倒棱磨边处理。

2.2铝板：

本项目采用铝板采用2.5mm厚单层铝板,基材材质为3003-H24（表面经喷漆固化处理后，状态为H44）。单层铝板的化学成分符合GB/T3190。铝板可视表面氟碳喷涂，涂膜平均厚度≥40μm，氟碳涂漆材料为KYNAR500，其聚偏二氟乙烯含量≥70%（树脂重量比）。颜色待建筑师和业主确定样品之后再定。

铝板上不能出现弧状弯曲、凹痕、凹陷、下陷、外弯、波痕、翘曲、突变或其它可见变形。应保证足够的平整度。

2.3铝型材

采用国产优质的6063-T5/T6铝合金型材。

铝合金立柱型材闭口部位壁厚不低于2.5mm，开口部位不小于3.0mm。横梁跨度不大于1200时，铝合金横梁型材主受力部位厚度不应小于2.0mm。铝合金铝合金立柱采用60*100*3，横梁采用60*60*2。满足受力计算要求。

2.4钢型材及钢构件

钢材均采用Q235B钢材，所有受力钢构件及钢型材壁厚不得小于3.5mm，非外露钢构件及钢型材均采用热浸镀锌防腐处理，外露钢构件

及钢型材均采用氟碳喷涂处理。焊接部位均应做3道防腐处理：

第一道为富锌底漆，第二道、第三道为防锈漆。

2.5 五金件：

不锈钢螺栓采用奥氏体A2-70螺栓；含镍量不小于8%，地

弹门的门夹、通长拉手、玻璃栏杆的立柱及扶手、开启五

金等不锈钢材质均不得低于304。

2.6密封胶

2.6.1硅酮结构密封胶和硅酮耐候密封胶应符合国标《建筑用硅酮结构密封胶》GB16776-97和《硅酮建筑密封胶》GB/T14683-2003性能标准。

2.6.2 建筑幕墙使用的硅酮结构密封胶必须为常温固化双组份，硅酮建筑密封胶必须为中性固化胶，不得使用已过期的产品。

2.6.3 在使用密封胶时，一定要严格遵守材料制造商关于产品使用及接缝尺寸限制的书面说明。

2.6.4 密封胶的颜色需事先经建筑师同意方可采用。

2.6.5 结构胶密封胶和耐候密封胶与相接触的材料应有相容性试验报告。

2.7密封胶条及胶垫

2.7.1 密封垫和密封胶条应采用黑色高密度的三元乙丙橡胶（EPDM），其延伸率＞20%、抗拉强度＞11Mpa，并且具有良好的抗臭氧及紫外光性能，能耐-50℃～150℃的温度，耐老化年限不小于30年。玻璃承重垫块、铝合金之间的隔热垫块及两种不同金属（不锈钢除外）之间的防腐蚀垫片均采用硬质PVC或氯丁橡胶；均应挤压或模压成形，并符合中国国家现行标准《建筑橡胶密封垫预成实芯硫化的结构密封垫用材料》GB10711的有关规定。

2.7.2  玻璃承重垫块、铝合金之间的隔热垫块：均采用邵氏硬度为85±5的硬质PVC塑料块或氯丁橡胶块，并应模压成形。玻璃垫块应放置在板块的二个1/4边长处，玻璃托片与承重垫块的长度应根据结构计算确定，但不应小于100mm。

2.7.3  两种不同金属（不锈钢除外）之间的防腐蚀垫片和幕墙横梁、立柱之间的防噪音胶垫：均采用邵氏硬度为60±5的软质橡胶。

2.7.4  铝合金框与玻璃之间的密封胶条：室内、外均采用邵氏硬度为60±5的三元乙丙胶条。幕墙室内采取穿条式，室外采取塞压式。门、窗室内均采用塞压式，室外均采用穿条式。

2.7.5  开启扇与框之间的密封胶条：应采用邵氏硬度为40±5的三元乙丙胶条，转角处胶条应采用45°剪切下料形式，下料长度应比理论长度长约10%，并在开启扇组框以后采用万能胶把密封胶条之间粘结牢固。

2.8保温、防火

铝板、玻璃幕墙结构梁处采用80mm厚保温岩棉。层间部位

采用1.5mm厚镀锌钢板+100厚防火岩棉的防火带。

2.9其它

2.9.1所有未明确注明焊缝连接，均采用满焊连接，焊缝

等级为三级手工焊，有效焊缝高度不小于5mm并不低于焊接构

件的壁厚。

2.9.2所有材料除满足本说明外须同时满足图纸中对材料的各项要求及国家和行业规范对材料的要求。

# 第五章  幕墙主要设计指标

幕墙性能指标主要指幕墙作为建筑的外围护结构所应具有的各项使用性能、美学要求、人体工程学要求以及其它一些功能要求。它主要包括以下六个方面（由湖南地方标准《公共建筑节能标准》DBJ43/003-2017和《居住建筑节能标准》DB13(J)63-2011）：

☆ 抗风压性能

☆ 水密性能

☆ 气密性能

☆ 平面内变形性能

☆ 保温性能

☆ 隔声性能

另外补充说明：

☆ 防火设计

☆ 防雷设计

☆ 防腐蚀及防噪音设计

## 1 抗风压性能

幕墙的抗风压性能指标应根据幕墙所受风荷载标准值WK确定，其指标值不应低于WK，且不应小于1.0kPa。WK的计算应符合GB50009的规定。

按GB/T21086-2007的规定，风压变形性能分9级，如下表：

建筑幕墙抗风压性能分级

| 分级代号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分级指标值P3（KPa） | 1.0≤P3＜1.5 | 1.5≤P3＜2.0 | 2.0≤P3＜2.5 | 2.5≤P3＜3.0 | 3.0≤P3＜3.5 | 3.5≤P3＜4.0 | 4.0≤P3＜4.5 | 4.5≤P3＜5.0 | P3≥5.0 |
| 注1：9级时需同时标注P3的测试值。如：9级（5.5 KPa）。 注2：分级指标值P3为正、负分压测试值绝对值的较小值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本工程风压变形性能等级为1级

## 2水密性能

按照《建筑幕墙》GB/T21086-2007第5.1.2条的规定，建筑幕墙的水密性能分级标准如下表所示。

建筑幕墙水密性能分级

| 分级代号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分级指标值ΔP（Pa） | 固定部分 | 500≤ ΔP ＜700 | 700 ≤ΔP ＜1000 | 1000 ≤ΔP ＜1500 | 1500 ≤ΔP ＜2000 | ΔP ≥2000 |
|  | 可开启部分 | 250 ≤ΔP ＜350 | 350 ≤ΔP ＜500 | 500 ≤ΔP ＜700 | 700 ≤ΔP ＜1000 | ΔP ≥1000 |
| 注：5级时需同时标注固定部分和开启部分ΔP的测试值。 |  |  |  |  |  |  |

本工程水密性能等级为2级

## 3气密性能

按照《建筑幕墙》GB/T21086-2007第5.1.3条的规定，建筑幕墙的气密性能分级标准如下面的两个表所示。

建筑幕墙开启部分气密性能分级

| 分级代号 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分级指标值qL(m3/m·h) | 4.0 ≥ qL ＞2.5 | 2.5 ≥ qL ＞1.5 | 1.5 ≥ qL ＞0.5 | qL ≤ 0.5 |

建筑幕墙整体气密性能分级

| 分级代号 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分级指标值qA (m3/m2·h) | 4.0 ≥qA ＞ 2.0 | 2.0 ≥qA ＞ 1.2 | 1.2 ≥qA ＞0.5 | qA ≤0.5 |

《建筑幕墙》GB/T21086-2007第5.1.3条规定了建筑幕墙气密性能设计指标的一般规定，如下表所示。

| 地区分类 | 建筑层数、高度 | 气密性能分级 | 气密性能指标小于 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 开启部分qL(m3/m·h) | 幕墙整体qA(m3/m2·h) |
| 夏热冬暖地区 | 10层以下 | 2 | 2.5 | 2.0 |
|  | 10层及以上 | 3 | 1.5 | 1.2 |
| 其他地区 | 7层以下 | 2 | 2.5 | 2.0 |
|  | 7层及以上 | 3 | 1.5 | 1.2 |

本工程所在地属于其他地区，建筑层数为3层，故本工程的气密性能等级设计为2级

## 4平面内变形性能

建筑幕墙平面内变形性能，非抗震设计时，应按主体结构弹性层间位移角限值进行设计；抗震设计时，应按主体结构弹性层间位移角限值的3倍进行设计。主体结构楼层最大弹性层间位移角如下表所示。

主体结构楼层最大弹性层间位移角

| 建筑高度 结构类型 |  | 建筑高度H（m） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | H≤ 150 | 150＜ H≤ 250 | H＞ 250 |
| 钢筋混凝土结构 | 框架 | 1/550 | — | — |
|  | 板柱-剪力墙 | 1/800 | — | — |
|  | 框架-剪力墙、框架-核心筒 | 1/800 | 线性插值 | — |
|  | 筒中筒 | 1/1000 | 线性插值 | 1/500 |
|  | 剪力墙 | 1/1000 | 线性插值 | — |
|  | 框支层 | 1/1000 | — | — |
| 多、高层钢结构 |  | 1/300 |  |  |
| 注：1）表中弹性层间位移角=Δ/h，Δ为最大弹性层间位移量，h为层高 2）线性插值系指建筑高度在150m～250m间，层间位移角取1/800（1/1000）与1/500线性插值。 |  |  |  |  |

按照《建筑幕墙》GB/T 21086-2007第5.1.6条的规定，建筑幕墙的平面内变形性能分级标准如下表所示。

建筑幕墙平面内变形性能分级

| 分级代号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分级指标值γ | γ＜ 1/300 | 1/300≤ γ＜1/200 | 1/200≤ γ＜1/150 | 1/150≤ γ＜1/100 | γ ≥ 1/100 |
| 注：表中分级指标为建筑幕墙层间位移角 |  |  |  |  |  |

本工程为框架结构，故本工程的平面内变形等级为5级。

## 5、保温性能

按照《建筑幕墙》GB/T 21086-2007第5.1.4条的规定，建筑幕墙传热系数和玻璃幕墙遮阳系数的分级标准如下面两个表所示:

建筑幕墙传热系数分级

| 分级代号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分级指标值 K (W/m2k) | K≥5.0 | 5.0＞K≥4.0 | 4.0＞K≥3.0 | 3.0＞K≥2.5 | 2.5＞K≥2.0 | 2.0＞K≥1.5 | 1.5＞K≥1.0 | K＜1.0 |
| 注：8级时需同时标注K的测试值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

玻璃幕墙遮阳系数分级

| 分级代号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分级指标值SC | 0.9≥SC＞0.8 | 0.8≥SC＞0.7 | 0.7≥SC＞0.6 | 0.6≥SC＞0.5 | 0.5≥SC＞0.4 | 0.4≥SC＞0.3 | 0.3≥SC＞0.2 | SC≤0.2 |
| 注1：8级时需同时标注SC的测试值 注2：玻璃幕墙遮阳系数=幕墙玻璃遮阳系数×外遮阳的遮阳系数×(1-非透光部分面积/玻璃幕墙总面积) |  |  |  |  |  |  |  |  |

本建筑所在地属寒冷地区，建筑说明要求传热系数为2.2，我们对建筑幕墙的热工性能进行了详细的分析。

本工程采用断桥隔热设计，建筑节能设计达到5级标准。

## 热工性能标准满足《公共建筑节能设计标准》DB13(J)81-2009及原设计的要求。

## 6、隔声性能

本幕墙工程采用6+12A＋6中空双钢化玻璃，铝合金型材搭接及拼装处，钢转接件与铝合金构件连接处均设置释放约束空间并尽量采用柔性垫片隔离，能有效的减少噪音和隔离噪音。

| 分级代号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分级指标值RW/dB | 25≤RW≤30 | 30≤RW≤35 | 35≤RW≤40 | 40≤RW≤45 | RW≥45 |
| 注1：5级时需同时标注RW的测试值。 |  |  |  |  |  |

本工程空气隔声性能等级为3级。

## 7. 幕墙防火设计

在设计中设置防火隔离层。水平防火隔离层在水平方向以自然楼层作为防火分区，进行防火处理。每层设置水平防火构造，防火构造间距不小于1200高，具体做法为：用1.5mm厚镀锌铁板将幕墙与土建结构间空间封堵，并在其上满填100mm厚的防火岩棉，耐火极限不低于1.5小时，最后将镀锌钢板与土建结构、幕墙构件之间缝隙用防火密封胶填充。确保火灾情况下楼层之间不会发生窜火现象，同时避免烟囱现象产生。

## 8. 材料防腐蚀及防噪音设计

铝合金型材与砂浆或混凝土接触时表面会被腐蚀，应在其表面涂刷沥青涂漆加以保护。当铝合金与钢材、镀锌钢等接触时，应加设绝缘垫板隔离，以防产生电化学反应。所有Q235钢配件均应进行热镀锌防腐处理，如在现场须焊接或钻孔时， 须对焊接和钻孔部位作防腐处理，具体做法是外刷富锌漆两遍，再做两道防锈面漆。其它金属构件连接处加设尼龙垫片，以减少金属之间的磨擦噪音。

# 第六章  加工制作及其技术标准

1. 一般规定

1.1加工制作前项目管理人员应对幕墙深化设计详图和土建设计施工图进行核对，对已建的主体结构进行复测，并把实测结果及时反馈给项目设计人员，以便有必要时能及时调整幕墙施工图。

1.2加工制作前项目设计人员根据项目施工总工期编排可行的《加工图设计进度计划表》，并配合生产技术人员编写详细的《加工生产进度计划表及流程》。

1.3不应在现场打注硅酮结构密封胶（除全玻幕墙外）。

1.4用硅酮结构密封胶黏结固定构件时，注胶应在温度15℃以上30℃以下、相对湿度50%以上、且洁净、通风的室内进行，胶的宽度、厚度应符合设计要求。

1.5低辐射镀膜玻璃应根据其镀膜材料的粘结性能和其他技术要求，确定加工制作工艺；镀膜与硅酮结构密封胶不相容时，应除去镀膜层。

1.6硅酮结构密封胶不宜作为硅酮建筑密封胶使用。

2. 幕墙构件加工制作

2.1铝型材

2.1.1玻璃幕墙的铝合金构件的加工应符合下列要求：

1）铝合金型材截料之前应进行校直调整；

2）横梁长度允许偏差-0.5mm，立柱长度允许偏差±1.0mm，端头斜度的允许偏差-15′；

3）截料端头不应有加工变形，并应去除毛刺；

4）孔位的允许偏差为±0.5mm，孔距的允许偏差为±0.5mm，累计偏差为±1.0mm；

5）铆钉的通孔尺寸偏差应符合现行国家标准《铆钉用通孔》GB152.1的规定。

6）沉头螺钉的沉孔尺寸偏差应符合现行国家标准《沉头螺钉用沉孔》GB152.2的规定。

7）圆柱头、螺栓的沉孔尺寸应符合现行国家标准《圆柱头、螺栓用沉孔》GB152.3规定；

8）螺丝孔的加工应符合设计要求。

2.1.2玻璃幕墙铝合金构件中槽、豁、榫的加工应符合下列要求：

1）铝合金构件槽口尺寸允许偏差应符合下表的要求；

槽口尺寸允许偏差（mm）

| 项目 | 槽口长度 | 槽口宽度 | 槽口边距 |
| --- | --- | --- | --- |
| 允许偏差 | +0.5，0.0 | +0.5，0.0 | ±0.5 |

2）铝合金构件豁口尺寸允许偏差应符合下表的要求；

豁口尺寸允许偏差（mm）

| 项目 | 豁口长度 | 豁口宽度 | 豁口边距 |
| --- | --- | --- | --- |
| 允许偏差 | +0.5，0.0 | +0.5，0.0 | ±0.5 |

3）铝合金构件榫头尺寸允许偏差应符合下表的要求；

榫头尺寸允许偏差（mm）

| 项目 | 榫头长度 | 榫头宽度 | 榫头边距 |
| --- | --- | --- | --- |
| 允许偏差 | 0.0，-0.5 | 0.0，-0.5 | ±0.5 |

2.1.3玻璃幕墙铝合金构件弯加工应符合下列要求：

1）铝合金构件宜采用拉弯设备进行弯加工；

2）弯加工后的构件表面应光滑，不得有皱折、凹凸、裂纹。

2.2钢构件

2.2.1玻璃幕墙的连接件、支承件的加工精度应符合下列要求：

- 连接件、支承件外观应平整、不得有裂纹、毛刺、凹凸、翘曲、变形等缺陷；

- 连接件、支承件加工尺寸允许偏差应符合下表的要求。

连接件、支承件尺寸允许偏差（mm）

| 项目 | 允许偏差 | 项目 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 连接件高a | +5, -2 | 边距e | +1.0, 0 |
| 连接件长b | +5, -2 | 壁厚t | +0.5, -0.2 |
| 孔距c | ±1.0 | 弯曲角度α | ±2º |
| 孔宽d | +1.0, 0 |  |  |

2.2.2钢型材立柱及横梁的加工应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205的有关规定。

2.2.3钢构件焊接、螺栓连接应符合现行国家标准《钢结构设计规范》GB50017及行业标准《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81的有关规定。

2.2.4钢构件表面涂装应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205的有关规定。

2.3玻璃

2.3.1浮法玻璃加工精度应符合下列要求：

- 浮法玻璃对角线差应不大于对角线平均长度的0.2%。

- 浮法玻璃弯曲度不应超过0.2%。

2.3.2单片钢化玻璃

- 单片钢化玻璃，其尺寸的允许偏差应符合下表的要求：平型钢化玻璃尺寸及其允许偏差规定mm

| 项目 | 玻璃厚度mm） | 玻璃边长L≤2000（mm） | 玻璃边长L＞2000（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 边长 | 6，8，10，12 | ±1.0 | ±1.5 |
|  | 15，19 | ±1.5 | ±2.0 |
| 对角线差 | 6，8，10，12 | ≤1.5 | ≤2.0 |
|  | 15，19 | ≤2.0 | ≤2.5 |

平型钢化玻璃厚度及其允许偏差规定           mm

| 名 称 | 厚 度 | 厚度允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 钢化玻璃 | 4.0 | ±0.2 |
|  | 5.0 |  |
|  | 6.0 |  |
|  | 8.0 | ±0.35 |
|  | 10.0 |  |
|  | 12.0 | ±0.4 |
|  | 15.0 |  |
|  | 19.0 | ±0.5 |

- 边部加工及孔径允许偏差

- 玻璃四周做不小于1×45°倒棱和精磨边处理。

- 孔径一般不小于玻璃的厚度，孔径的允许偏差应符合下表:

| 公称孔径 mm | 允许偏差 mm |
| --- | --- |
| 4~50 | ±0.5 |
| 51~100 | ±1.0 |
| ＞100 | ±1.5 |

- 孔的四周不允许有大于1mm的爆边。

- 平型钢化玻璃的弯曲度，弓形时应不超过0.3%，波形时应不超过0.2%。

2.3.3中空玻璃

- 采用中空玻璃时，其尺寸的允许偏差应符合下表的要求：

中空玻璃尺寸的允许偏差（mm）

| 项目 | 允许偏差 |  |
| --- | --- | --- |
| 边长 | L＜1000 | ±0.5 |
|  | 1000≤L＜2000 | ±1.0 |
|  | L≥2000 | ±1.5 |
| 对角线差 | L≤2000 | ≤1.5 |
|  | L＞2000 | ≤2.0 |
| 厚度 | t＜22 | ±1.0 |
|  | t≥22 | ±1.5 |
| 叠差 | L＜1000 | ±0.5 |
|  | 1000≤L＜2000 | ±1.0 |
|  | 2000≤L＜4000 | ±1.5 |
|  | L≥4000 | ±2.0 |

注:中空玻璃的公称厚度为两片玻璃公称厚度与间隔框厚度之和。

- 中空玻璃原片应进行边部机械磨边处理。作为隐框、

半隐框、点支承和全玻玻璃幕墙的中空玻璃的原片应进行边部

不小于1×45°机械倒棱及精磨边处理。磨轮的目数应在180

目以上。

- 中空玻璃合片加工时，应考虑制作处和安装处不同气压的影响，采取防止玻璃大面变形的措施。

2.3.4低辐射镀膜玻璃

- 非钢化低辐射镀膜玻璃尺寸允许偏差、对角线差同上述钢化玻璃的规定，厚度允许偏差应符合GB11614的规定。

- 低辐射镀膜玻璃的弯曲度不应超过0.2%。

2.3.5钢化低辐射镀膜玻璃与半钢化低辐射镀膜玻璃

- 钢化低辐射镀膜玻璃与半钢化低辐射镀膜玻璃尺寸允许偏差、对角线差同上述钢化玻璃的规定，厚度允许偏差应符合GB17841的规定。

- 钢化、半钢化低辐射镀膜玻璃的弓形弯曲度不得超过0.3%，波形弯曲度（mm/300mm）不得超过0.2%。

# 第七章、安装施工的技术要求及验收标准

1、图中尺寸标注的单位为毫米，标高的标注单位为米，角度的标注单位为度。

2、本项目现场焊缝均为三级焊缝，所有现场角焊缝施焊完毕以后，应清焊渣并涂防锈漆二度。

3、施工要求

3.1玻璃幕墙的施工测量应符合下列要求：

3.1.1玻璃幕墙分格轴线的测量应与主体结构测量相配合，其偏差应及时调整，不得积累；

3.1.2应定期对玻璃幕墙的安装定位基准进行校核；

3.1.3对高层建筑的测量应在风力不大于4级时进行。

3.2幕墙安装过程中，构件存放、搬运、吊装时不应碰撞和损坏；半成品应及时保护；对型材保护膜应采取保护措施。

3.3安装镀膜玻璃时，镀膜面的朝向应符合设计要求。

3.4焊接作业时，应采取保护措施防止烧伤型材或玻璃镀膜。

4、安装施工准备

4.1安装施工之前，幕墙公司会同土建承包商检查现场清洁情况、脚手架和起重运输设备，确认是否具备幕墙施工条件。

4.2主体结构的施工误差不应大于±30mm。由于主体结构施工偏差而妨碍幕墙施工安装时，应会同业主和土建承建商采取相应措施，并在幕墙安装前实施。

4.3电气工程设计及施工单位应配合幕墙公司预留主体防雷引下线的接头位置，并满足现行规范的要求。

4.4采用新材料、新结构的幕墙，宜在现场制作样板，经业主、监理、土建、设计单位共同认可后方可进行安装施工。

4.5构件安装前均应进行检验与校正。不合格的构件不得安装使用。

5、构件式玻璃幕墙

5.1  当两种不同电阻值的金属元件直接接触时，应按设计图纸设置防腐蚀橡胶片。

5.2  当铝材表面须与砂浆或混凝土等不同材料接触时，铝材表面应加上沥青涂料，沥青漆膜厚度为0.75mm；或涂铬漆及防潮层。

5.3玻璃幕墙立柱的安装应符合下列要求：

5.3.1立柱安装轴线偏差不应大于2mm；

5.3.2相邻两根立柱安装标高偏差不应大于3mm，同层立柱的最大标高偏差不应大于5mm，相邻两根立柱固定点的距离偏差不应大于2mm；

5.3.3立柱安装就位、调整后应及时紧固。

5.4玻璃幕墙横梁安装应符合下列要求：

5.4.1横梁应安装牢固，设计中横梁和立柱间留有空隙时，空隙宽度应符合设计要求；

5.4.2同一根横梁两端或相邻两根横梁的水平标高偏差不应大于1mm。同层标高偏差：当一幅幕墙宽度不大于35m时，不应大于5mm；当一幅幕墙宽度大于35m时，不应大于7mm；

5.4.3当安装完成一层高度时，应及时进行检查、校正和固定。

5.5玻璃幕墙其他主要附件安装应符合下列要求：

5.5.1防火、保温材料应铺设平整且可靠固定，拼接处应留缝隙；

5.5.2冷凝水排出管及其附件应与水平构件预留孔连接严密，与内补板出水孔连接处应密封；

5.5.3水平方向的外露密封胶应稍微倾斜以助排水。

5.5.4其他通气槽孔及雨水排出口等应按设计要求施工，不得遗漏；

5.5.5封口应按设计要求进行封闭处理；

5.5.6玻璃幕墙安装用的临时螺栓等，应在构件紧固后及

时拆除；

5.5.7采用现场焊接或高强螺栓紧固的构件，应在紧固后

及时防锈处理。

5.6幕墙玻璃安装应按下列要求进行：

5.6.1玻璃安装前应进行表面清洁。除设计另有要求外，应将单片阳光控制镀膜玻璃的镀膜面朝向室内，非镀膜面朝向室外；

5.6.2应按规定型号选用玻璃四周的橡胶条，其长度宜比边框内槽口长1.5%～2%；橡胶条斜面断开后应拼成预定的设计角度，并应采用粘结剂粘结牢固，镶嵌应平整。

5.7铝合金装饰压板的安装，应表面平整、色彩一致，接缝应均匀严密。

5.8硅酮建筑密封胶不宜在夜晚、雨天打胶、打胶温度应符合设计要求和产品要求，打胶前应使打胶面清洁、干燥。

5.9构件式玻璃幕墙中硅酮建筑密封胶的施工应符合下列要求：

5.9.1硅酮建筑密封胶的施工厚度应大于3.5mm，施工宽度不宜小于施工厚度的2倍；较深的密封槽口底部应用聚乙烯发泡材料填塞；

5.9.2硅酮建筑密封胶在接缝内应两对面粘结，不应三面粘结。

6、金属与石材幕墙

6.1安装施工测量应与主体结构的测量配合，其误差应及时调整。

6.2金属与石材幕墙立柱的安装应符合下列规定：

6.2.1立柱安装标高偏差不应大于3mm，轴线前后偏差不应大于2mm，左右偏差不应大于3mm。

6.2.2相邻两根立柱安装标高偏差不应大于3mm，同层立柱的最大标高偏差不应大于5mm，相邻两根立柱的距离偏差不应大于2mm。

6.3金属与石材幕墙横梁安装应符合下列规定：

6.3.1应将横梁两端的连接件及垫片安装在立柱的预定位置，并应安装牢固，其接缝应严密。

6.3.2相邻两根横梁的水平标高偏差不应大于1mm。同层标高偏差，当一幅幕墙宽度小于或等于35m时，不应大于5mm；当一幅幕墙宽度大于35m时，不应大于7mm。

6.4金属板与石板安装应符合下列规定：

6.4.1应对横竖连接件进行检查、测量、调整；

6.4.2金属板、石板安装时，左右、上下的偏差不应大于1.5mm；

6.4.3金属板、石板空缝安装时，必须有防水措施，并应有符合设计要求的排水出口；

6.4.4填充硅酮耐候密封胶时，金属板、石板缝的宽度、厚度应根据硅酮耐候密封胶的技术参数，经计算后确定。

6.5幕墙钢构件施焊后，其表面应采取有效的防腐措施。

6.6幕墙的竖向和横向板材的组装允许偏差应符合下表：

| 项 目 | 尺寸范围 | 允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 相邻两竖向板材间距尺寸（固定端头） | — | ±2.0 | 钢卷尺 |
| 两块相邻的石板、金属板 | — | ±1.5 | 靠尺 |
| 相邻两横向板材的间距尺寸 | 间距小于或等于2000时间距大于2000时 | ±1.5，±2.0 | 钢卷尺 |
| 分格对角线差 | 对角线长小于或等于2000时，对角线长大于2000时 | ≤3.0≤3.5 | 钢卷尺或伸缩尺 |
| 相邻两横向板材的水平标高差 | — | ≤2 | 钢板尺或水平仪 |
| 横向板材水平度 | 构件长小于或等于2000时，构件长大于2000时 | ≤2≤3 | 水平仪或水平尺 |
| 竖向板材直线度 | — | 2.5 | 2.0m靠尺、钢板尺 |
| 石板下连接托板水平夹角允许向上倾斜，不准向下倾斜 | — | +2.0度0 | 塞规 |
| 石板上连接托板水平夹角允许向下倾斜 | — | 0-2.0度 | — |

6.7幕墙安装允许偏差应符合下表：

| 项目 |  | 允许偏差(mm) | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 竖缝及墙面垂直度 | 幕墙高度H（m） | ≤10 | 激光经纬仪或经纬仪 |
|  | H≤30 |  |  |
|  | 30＜H≤60 | ≤15 |  |
|  | 60＜H≤90 | ≤20 |  |
|  | H＞90 | ≤25 |  |
| 幕墙的平面度 |  | ≤2.5 | 2m靠尺、钢板尺 |
| 竖缝的直线度 |  | ≤2.5 | 2m靠尺、钢板尺 |
| 横缝的直线度 |  | ≤2.5 | 2m靠尺、钢板尺 |
| 线缝宽度（与设计值比较） |  | ±2 | 卡尺 |
| 两相邻面板之间的高低差 |  | ≤1.0 | 深度尺 |

6.8幕墙安装过程中宜进行接缝部位的雨水渗漏检验。

6.9幕墙安装施工应对下列项目进行验收：

6.9.1主体结构与立柱、立柱与横梁连接节点安装及防腐处理；

6.9.2幕墙的防火、保温安装；

6.9.3幕墙的伸缩缝、沉降缝、防震缝及阴阳角的安装；

6.9.4幕墙的封口安装

SJSM-21