安徽省庐江县中医院询价采购函

XJ-2020056号

尊敬的供应商：

我院拟对庐江中医院地下室通风改造安装工程采购安装，现就此类品种进行市场询价，有关情况说明如下：

- 主要事项：

1、被询价的供应商就以下询价要求，在2020年11月17日11时之前（逾期不报视为自动放弃），向我院作出一次性不得修改的书面报价。该报价一经我院认可，即为签约的合同价。

2、《供应商报价函》应用信封密封,封口加盖公章，提供产品彩页或图片。投标文件请寄（送）至我科，邮寄地址：安徽省庐江县周瑜大道350号庐江县中医院招标采购办。王学锋（收） 电话：0551-87335182  13905654666

3、被询价的供应商可以不对我院的询价函作出报价，但一经作出报价，即不可撤回，否则，该供应商在今后一年内不得参与我院所有采购活动。

二、   报价内容与要求：

| 分项清单与报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：庐江中医院地下室通风改造安装工程 人民币：元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价（元） | 品牌/产地 | 技术参数/特点描述 |
| 1 | 新风交换机 | 2000m3/h | 台 | 1.00 |  |  |  | 1.名称:新风交换机 2.机组编号:XF-01 3.规格、型号:新风量2000m3/h 4.安装方式:落地 5.支架材质、规格:型钢支架 6.除锈、刷油设计 |
| 2 | 新风交换机 | 6000m3/h | 台 | 1.00 |  |  |  | 1.名称:新风交换机 2.机组编号:XF-01 3.规格、型号:新风量6000m3/h 4.安装方式:落地 5.支架材质、规格:型钢支架 6.除锈、刷油设计 |
| 3 | 空调控制柜 | 机组控制柜 | 台 | 2.00 |  |  |  | 1.名称:机组控制柜 2.安装方式:座地 3.机组结构形式:卧式 4.支架材质、规格:型钢支架 5.除锈、刷油 6.设备支架制作安装 |
| 4 | 新风口 | 300*300 | 个 | 16.00 |  |  |  | 1.类型：新风口 2.规格：300*300 3.散流器安装 风口、散流器安装 除锈、刷油 |
| 5 | 回风口 | 300*300 | 个 | 14.00 |  |  |  | 1.类型：回风口 2.规格：300*300 3.排风口安装 风口、散流器安装 除锈、刷油 |
| 6 | 防雨百叶风口 | 500*400 | 个 | 1.00 |  |  |  | 1.类型：防雨百叶（含滤网） 2.规格：500*400 百叶窗安装 除锈、刷油 |
| 7 | 防雨百叶风口 | 400*320 | 个 | 1.00 |  |  |  | 1.类型：防雨百叶（含滤网） 2.规格：400*320 百叶窗安装 除锈、刷油 |
| 8 | 消声器安装 | 500*400 | 个 | 2.00 |  |  |  | 消声器制作安装 1.微孔板消声器 2.规格：500*400 包含附件制作、安装 |
| 9 | 消声器安装 | 400*320 | 个 | 2.00 |  |  |  | 消声器制作安装 1.微孔板消声器 2.规格：400*320 包含附件制作、安装 |
| 10 | 70℃自动防火阀 | 500*400 | 个 | 2.00 |  |  |  | 1.名称：70℃自动防火阀 2.规格：500*400 制作 安装 除锈、刷油 |
| 11 | 70℃自动防火阀 | 400*320 | 个 | 2.00 |  |  |  | 1.名称：70℃自动防火阀 2.规格：400*320 制作 安装 除锈、刷油 |
| 12 | 手动对开多叶调节阀 | 500*400 | 个 | 2.00 |  |  |  | 1.名称：手动对开多叶调节阀 2.规格：500*400 制作 安装 除锈、刷油 |
| 13 | 手动对开多叶调节阀 | 400*320 | 个 | 2.00 |  |  |  | 1.名称：手动对开多叶调节阀 2.规格：400*320 制作 安装 除锈、刷油 |
| 14 | 手动对开多叶调节阀 | 200*200 | 个 | 7.00 |  |  |  | 1.名称：手动对开多叶调节阀 2.规格：200*200 制作 安装 除锈、刷油 |
| 15 | 通风管制作安装 | 形状:矩形 周长或直径:2000以下 板材厚度:0.6 | m2 | 182.27 |  |  |  | 1.形状:矩形 2.周长或直径:2000以下 3.板材厚度:0.6 4.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:难燃B1级橡塑25mm，除锈后刷防锈漆二道 风管制作、安装 法兰制作、安装 吊托支架制作、安装 风管保温 保护层刷油 |
| 16 | 管道支吊架制作与安装 | 机组支架、管道支架制作安装 | kg | 200.00 |  |  |  | 1、空调机组基础支架安装 2、空调管道支架制作安装 制作、安装 除锈、刷油 |
| 17 | 通风工程检测、调试 | 通风工程检测、调试 | 系统 | 1.00 |  |  |  | 通风工程检测、调试 1.管道漏光试验 2.漏风试验 3.通风管道风量测定 4.风压测定 5.温度测定 6.各系统风口、阀门调整 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目报价 |  | 小写 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 大写 |  |  |  |  |  |  |

备注：投标人须具备机电设备安装工程专业承包二级及以上资质。

- 付款条件及方法： 按我院制定的医疗器械管理办法回款。

- 服务承诺：询价供应商就以上清单中的货物质量与服务作出各自的承诺。（无售后服务承诺的作无效投标处理）。

电话传真：0551-87335182

联系人		吴国际

庐江县中医院招标采购办

2020年11月12日

供应商报价函

致：庐江县中医院招标采购办

我方十分高兴地收到贵院发给本单位的询价采购函，我方已研究了该报价函的全部内容，现向贵办提出报价。

一、责任与义务

1、我方报价函一经发出，即不可撤回，否则我方愿意接受贵院的处罚；

2、我方完全理解贵方将不受最低价中标的约束。。

二、货物报价表：单位：元

按《耗材询价表》格式、内容报价。

三、交货日期及方式：接到我院订单后       日内送至我院制定地点。

四、付款条件及方法：

五、服务承诺：

（公司盖章）

年   月   日

报价供应商联系电话（传真）：